## Sheet1
American Aldes - Calculator For ASHRAE 62.2 Minimum Whole House Ventilation Requirements
IMPORTANT: Use the greater of the two calculations below.
Enter the square footage of the home and the number of bedrooms.
| Square Footage |  | # of Bedrooms |  |  | CFM Needed
| 3000 | 30 | 3 | 30 |  | 60
OR
| Square Footage | Number of Bedrooms
|  | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | >7
| <1,500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
| 1,501 - 3,000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105
| 3,001 - 4,500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
| 4,501 - 6,000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135
| 6,001 - 7,500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
| >7,500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165
cfm
Note: These minimum requirements assume a default credit for natural infiltration of 2 cfm/100 square feet. Tightly sealed buildings may require additional ventilation.